政府采购项目《逸夫教学馆节能改造建设》征集技术方案和预算计划的公示公告

（2015年3月10日）

为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：逸夫教学馆节能改造建设

二、工程（征集技术方案和预算计划）

1、项目地址：吉林建筑大学院内（新城大街5088号）

2、承包方式：包工、包设备材料、包安装调试、包保修服务，即交钥匙工程。

3、使用的标准、规范：

承包人使用的设备、仪器仪表和辅助材料，工程设计、安装、调试、试运行等全部按照中国最新的标准和规范执行，如果使用外国标准应提供标准的中文文本，并确认该标准不低于中国相应标准和规范。本项目所有装置的环保、节能、劳动卫生等均应符合国家有关标准的规定。同时，还应执行以下标准和规范的规定。

4、技术要求：

货物名称：逸夫教学馆节能改造建设设备、材料要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述、功能配置及技术参数要求 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 质保期质保期及技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | LED方灯 | LED方灯 600*600/36W方型吸顶灯安装 大口方罩大口方罩拆除 | 190 | 套 |  |  | 五年 |
|  |  | *光源SMD贴片LED |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率36W |  |  |  |  |  |
|  |  | 光通量360 lm |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸Φ600mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 发光角度>110° |  |  |  |  |  |
|  |  | 输入电压AC110～240V |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率因数> 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作频率50～60Hz |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境温度-20～+45℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作湿度10%～95% |  |  |  |  |  |
|  |  | 显色指数>70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 色温5500-6500K |  |  |  |  |  |
|  |  | *延时时间60s±10s |  |  |  |  |  |
|  |  | 触发亮度5lx（半晚）或全天侯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用寿命大于25000小时（光衰＜30%） |  |  |  |  |  |
|  |  | *产品材料 底板：铁 |  |  |  |  |  |
|  |  | 光学面罩：扩散PC罩（颗粒不可见），透光率：85%-87% |  |  |  |  |  |
|  |  | *产品资质通过CE认证（主要中文翻译）REACH（主要中文测试报告） |  |  |  |  |  |
|  |  | 微波感应LED吸顶灯及电源已通过EMC、LVD和EMF测试，满足如下标准：EMI：EN55015：2006+A2：2009，EN61000-3-2：2006+A2：2009，EN61000-3-3：2008，EMS：EN61547：2009，LVD：EN60598-2-1：1989，EN60598-1：2008+A11：2009，EN62031：2008，EMF：EN62493：2010（附带主要中文测试报告） |  |  |  |  |  |
|  |  | 铜芯绝缘导线RVV2* 110m*1.5mm2照明线路管内穿铜芯导线。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 红外节能开关 | 主材：红外节能开关扳式暗开关安装单控单联 | 5080 | 套 |  |  | 五年 |
|  |  | 热释测试距离：>5m；热释型全兼容（感性、阻性负载兼容） |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明吸收电压：600Vp-p |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作环境温度：-10℃~+50℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 运行模式：自动模式/考试模式/强制模式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明控制：>350LUX自动熄灭；<150LUX自动开启（室内有人） |  |  |  |  |  |
|  |  | 关闭延时：可自行设置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 遥检测角：72度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗干扰系数：98% |  |  |  |  |  |
|  |  | 阻燃系数：100% |  |  |  |  |  |
|  |  | 控辅助检测：红外线点对点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 适用电压：AC220V ±15% 50H z |  |  |  |  |  |
|  |  | 铜芯绝缘导RVV2*2500m*1.5mm2 照明线路管内穿铜芯导线 |  |  |  |  |  |
| 3 | 节电柜 | 主材：成套配电箱 落地式成套配电箱安装 | 42 | 台 |  |  | 五年 |
|  |  | 电量数据通过校园网络传输到网络中心服务器上，以供学校节能中心办公室随时调取数据。同时必须有以下功能：1具有和电量采集卡数据交换功能。2具有欠费停电功能。3具有远程交电费后自动供电功能。4具有恶性负载停电记录远传功能。5具有远程故障诊断功能。6具有软件远程升级功能。7具有LED显示屏显示时间和欠费房间通知 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作电压:~220V |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境温度:-10～+75℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理点数:可管理125个数据卡 |  |  |  |  |  |
|  |  | 传输方式:RS-485总线标准输入/TCP-IP协议输出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 传输距离:符合网络传输距离 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工艺要求:SMD贴片工艺 |  |  |  |  |  |

注：综合单价包括人工费、安装施工费、材料费、机械费、管理费、风险费、税金、运输及搬运费、规费等全部费用，即交钥匙工程价。

三、公示期为5个工作日，自2015年 3月10日起至2015年3月14日止。

四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048